## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο Συμμόρφωσης

Ημερομηνία: …………

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία: …………

Διεύθυνση: …………

Τηλέφωνο: …………

Fax: …………

E-mail: …………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ………..

Διακήρυξη αριθ. ……/2021

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στο πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στο πεδίο «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» σημειώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αν η περιγραφή του προϊόντος είναι υποχρεωτική οπότε και σημαίνεται με την ένδειξη "ΝΑΙ".

Στο πεδίο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο είδος περιλαμβάνεται ή όχι στην Προσφορά.

Στο πεδίο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστο η χώρα προέλευσης – κατασκευής, ο κατασκευαστικός – προμηθευτικός οίκος και ο τύπος ή μοντέλο που προσφέρεται ή αριθμός σχετικού καταλόγου, με τρόπο ώστε το κάθε προσφερόμενο είδος να είναι μονοσήμαντο και να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτού. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό κάθε προσφερόμενου είδους (τεχνικά φυλλάδια με αναφορά στα χαρακτηριστικά που τίθενται ως απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, αποδείξεις σήμανσης CE, λοιπές πιστοποιήσεις όπου υπάρχουν κλπ), καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

ΤΜΗΜΑ 14 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ |  |  |  |
| 1 | Το σύστημα προορίζεται για χώρο επιφάνειας 20 m2, και πρέπει να έχει κατακόρυφο σχεδιασμό για εξοικονόμηση χώρου , μέγιστη παροχή 1400 m3/h, ρυθμιζόμενη και διαστάσεις 700 χ 700 χ 2100 (Μ Χ Π Χ Υ) περίπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Το σύστημα πρέπει να έχει διπλά ηχομονωμένα τοιχώματα ώστε τα επίπεδα θορύβου να είναι 40-44 dB. Η έξοδος του είναι Φ250 για σύνδεση με αγωγό. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Το κιβώτιο αποτελείται από σκελετό από αλουμίνιο και διπλά τοιχώματα βαμμένα εποξειδικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ο ανεμιστήρας είναι από αλουμίνιο, το πρόφιλτρο έχει χάρτινο πλαίσιο ενώ το απόλυτο φίλτρο έχει πλαίσιο από αλουμίνιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να περιλαμβάνει ροδάκια για ευκολότερη μετακίνηση τα οποία θα είναι σε ξεχωριστή βάση για επίτευξη ευστάθειας κατά την μετακίνηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Το σύστημα θα αναρροφά τον αέρα από το κάτω μέρος του, θα τον φιλτράρει μέσω μιας συστοιχίας φίλτρων και θα αποβάλλει τον καθαρό πλέον αέρα από το πάνω μέρος της μέσω αγωγού εκτός του χώρου. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Θα πρέπει να είναι δυνατή η τοποθέτηση του μέσα ή και έξω από το χώρο. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Πρέπει να περιλαμβάνει 3 στάδια φιλτραρίσματος αέρα (πρόφιλτρο, απόλυτο φίλτρο Η14,λαμπα UV). Το 1ο στάδιο είναι πρόφιλτρο για την συγκράτηση των σωματιδίων μεγάλου μεγέθους, το 2ο στάδιο είναι απόλυτο φίλτρο (HEPA) για την συγκράτηση των σωματιδίων πολύ μικρού μεγέθους και το 3ο στάδιο είναι λάμπα UV για την εξουδετέρωση χημικών ενώσεων/μικροοργανισμών. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Η κατασκευή του πρέπει να πιστοποιείται από πιστοποιητικό στεγανότητας (leakintegritytest), CE και το φίλτρο HEPA να συνοδεύεται από testcertificate και hygienecertificate. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο ανεμιστήρας θα περιλαμβάνει Inverter και θα μπορεί να συνδεθεί με BMS. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Το μανόμετρο-πρεσοστάτης θα μπορεί να ρυθμιστεί από το BMS. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Η λάμπα UV θα έχει αναμονή ρεύματος για την σύνδεση της και έλεγχο τροφοδοσίας με BMS | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Πρέπει να περιλαμβάνει μανόμετρο 0-60Pa για την ρύθμιση και ένδειξη της αρνητικής πίεσης του χώρου. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ο χειρισμός είναι τύπου έναρξη/τερματισμός και μπορεί να είναι χειροκίνητος (διακόπτης) ή μέσω BMS. Ο ανεμιστήρας μπορεί να ρυθμιστεί ως προς την ταχύτητα του επίσης με διακόπτη (0-100%) με την ρύθμιση αυτή να παραμένει σταθερή. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Η τοποθέτηση είναι τύπου plug and play με κατάλληλη σύνδεση ρεύματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Για τοποθέτηση του μηχανήματος εντός του χώρου, απαιτείται σύνδεση αγωγού στην έξοδο της συσκευής ο οποίος θα οδηγεί εκτός του χώρου. (έξοδος Φ250 ή ότι υποδειχτεί από το Νοσοκομείο) | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Για τοποθέτηση του μηχανήματος εκτός του χώρου, απαιτείται σύνδεση αγωγού στην έξοδο της συσκευής ο οποίος θα οδηγεί εκτός του χώρου και σύνδεση του χώρου με την είσοδο του μηχανήματος.(έξοδος Φ250, είσοδος Φ250 ή 2x Φ200 ή ότι υποδειχτεί από το Νοσοκομείο) | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Το μανόμετρο διαφορικής πίεσης τοποθετείται στην είσοδο του χώρο (ανεξάρτητα από το μηχάνημα) ώστε να πληροφορεί την τιμή αρνητικής πίεσης εντός του χώρου. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να επισκεφτεί το Νοσοκομείο μας ( θα λάβει σχετικό έγγραφο επίσκεψης από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου) ώστε να έχει άποψη των χώρων που θα τοποθετηθούν τα μηχανήματα σε περίπτωση που της ζητηθεί να τα εγκαταστήσει. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Στην οικονομική προσφορά θα δηλώνεται με σαφήνεια η τιμή της προμήθεια και η τιμή της εγκατάστασης των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να έχει ISO 9001/2015 και 14001/2015. | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία: ………..

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος